- Приказ 239 «Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»

Приказ Министерства региональногоразвития РФ от 26 июня 2009 г. N 239

Об утверждении Порядка содержания иремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации

В соответствии с пунктом4 постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нуждграждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст.3635), приказываю:

1. Утвердитьприлагаемый Порядоксодержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РоссийскойФедерации (далее - Порядок).

2. Контроль исполнениянастоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развитияРоссийской Федерации С.И. Круглика.

Министр                            В.Ф. Басаргин

Зарегистрировано вМинюсте РФ 17 сентября 2009 г.

Регистрационный N14788

Порядоксодержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РоссийскойФедерации

Приложение 1 Минимальные объемы работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния Приложение 2 Определение нормативной потребности в природном газе на технологические нужды и потери при эксплуатации домового газового оборудования

1. Настоящий Порядоксодержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации(далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 21 июля 2008 г. N549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нуждграждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст.3635).

2. В составвнутридомового газового оборудования входят газопроводы многоквартирного домаили жилого дома, подключенные к газораспределительной сети либо к резервуарнойили групповой баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до местаподключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующиеоборудование и приборы учета газа.

3. Содержаниевнутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправноми работоспособном техническом состоянии осуществляется путем проведениякомплекса работ по его обслуживанию.

4. В комплекс работ пообслуживанию внутридомового газового оборудования входят следующие виды работ:

4.1. Техническоеобслуживание внутридомового газового оборудования, включая выполнение:

а) техническогообслуживания и ремонта наружных и внутренних домовых газопроводов сетигазопотребления;

б) техническогообслуживания и ремонта групповых и индивидуальных баллонных установок;

в) техническогообслуживания (в том числе сезонного) и ремонта бытового газоиспользующегооборудования;

г) аварийногообслуживания потребителей газа и проведения аварийно-восстановительных работ;

4.2. Техническоедиагностирование стальных газопроводов сети системы газопотребления.

4.3. Техническаяинвентаризация бытового газоиспользующего оборудования.

4.4. Обслуживаниесистем контроля загазованности помещений, коллективных и индивидуальныхприборов учета газа.

4.5. Замена баллоновсжиженных углеводородных газов в групповых и индивидуальных баллонныхустановках.

5. К первоочереднымработам, осуществляемым специализированной организацией по содержаниювнутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправноми работоспособном состоянии относятся:

5.1. Проверкацелостности наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления, состояниеих окраски и креплений, наличия и состояния защитных футляров в местахпрокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий.

5.2. Выявление утечекгаза из разъемных соединений отключающих устройств, проверка и восстановлениеработоспособности отключающих устройств.

5.3. Проверка давлениягаза перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и послепрекращения подачи газа при газоснабжении от индивидуальных баллонныхустановок.

5.4. Проверка наличиятяги в дымовых и вентиляционных каналах в помещении установки бытовогогазоиспользующего оборудования, состояния соединительных труб с дымовымканалом, выявление утечек газа, разборка и смазка кранов газоиспользующегооборудования, проверка работоспособности и регулировка автоматики безопасности,регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы.

5.5. Устранениевыявленных утечек газа.

5.6. Замена (принеобходимости) отдельных участков газопроводов, отключающих устройств,соединительных деталей, узлов и деталей газоиспользующего оборудования.

5.7. Инструктажпотребителей по правилам безопасного пользования газом в быту.

6. Минимальные объемы работпо обслуживанию внутридомового газового оборудования для обеспечения егоисправного и работоспособного состояния приведены в Приложении1 к настоящему Порядку.

7. Проведение работ потехническому обслуживанию внутридомового газового оборудования осуществляетсяспециализированной организацией при условии заключения договоров на ихвыполнение.

8. Надлежащеетехническое состояние внутридомового газового оборудования обеспечиваетсяпутем:

- техническогообслуживания наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления,бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещенияхобщественного назначения, индивидуальных баллонных установок (включая заменубаллонов);

- техническогодиагностирования стальных наружных и внутренних домовых газопроводов сетигазопотребления;

- техническойинвентаризации газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещенияхобщественного назначения;

- техническогообслуживания групповых баллонных установок (включая замену баллонов);

- обслуживания системконтроля загазованности помещений, коллективных и индивидуальных приборов учетагаза.

9. Применяемыетехнологии проведения работ по содержанию и ремонту внутридомового газовогооборудования должны соответствовать установленным нормативным требованиям к егоэксплуатации, а также эксплуатационной документации изготовителей бытовогогазоиспользующего оборудования.

10. Периодичностьтехнического обслуживания внутридомового газового оборудования устанавливаетсяс учетом срока службы, технического состояния и условий его эксплуатации.

11. Техническоеобслуживание наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления, должнопроизводиться не реже одного раза в три года.

12. Техническоеобслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно производиться всроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года.

По истеченииустановленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующегооборудования, его техническое обслуживание осуществляется на основаниирезультатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год.

13. Сезонноетехническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должнопроводиться при наличии соответствующих требований в технико-эксплуатационнойдокументации изготовителей и обеспечивать:

- отключение бытовогоотопительного газоиспользующего оборудования от сети газопотребления сустановкой заглушки на газопроводе - по окончании отопительного сезона;

- подключение бытовогогазоиспользующего оборудования к сети газопотребления, розжиг горелок,регулировку режимов его работы и настройку автоматики безопасности - в началеотопительного сезона.

14. Техническоеобслуживание групповой баллонной установки сжиженного углеводородного газадолжно проводиться не реже двух раз в год.

15. Техническоеобслуживание индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газадолжно проводиться при каждом техническом обслуживании бытовогогазоиспользующего оборудования.

16. Замена баллонов вгрупповой или индивидуальной баллонной установке сжиженного углеводородногогаза должна проводиться персоналом специализированной организации. Запасные(заполненные или порожние) баллоны для сжиженного углеводородного газа должныхраниться в специальных шкафах вне зданий многоквартирных и жилых домов или вподсобных помещениях этих зданий в условиях, обеспечивающих их защиту оттеплового воздействия.

17. Обслуживаниесистем контроля загазованности помещений и приборов учета газа проводиться всоответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителей.

18. Ремонтвнутридомового газового оборудования производится специализированной организациейс целью оперативного устранения неисправностей, выявленных:

- специализированнымиорганизациями в процессе его обслуживания;

- потребителями газасамостоятельно в процессе его эксплуатации.

Ремонтные работывыполняются на основании ремонтной заявки.

19. Специализированнаяорганизация начинает работу после оформления и регистрации ремонтной заявки, ноне позднее, чем через один день. Утечки газа и иные неисправности, которыемогут повлечь за собой аварию, либо создают угрозу безопасности граждан, должныустраняться незамедлительно, в аварийном порядке.

20. Бытовоегазоиспользующее оборудование должно быть отключено от сети газопотребления ссоставлением акта и установкой заглушки на газопроводе при выявлении:

- самовольнойгазификации или переустройства внутридомового газового оборудования;

- перепланировкипомещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования;

- необходимости заменыне подлежащего ремонту бытового газоиспользующего оборудования;

- неустранимых в процессетехнического обслуживания утечек газа из бытового газоиспользующегооборудования;

- неустранимых впроцессе технического обслуживания неисправностей групповой или индивидуальнойбаллонной установки сжиженного углеводородного газа;

- нарушения условийхранения заполненных или порожних запасных баллонов для сжиженногоуглеводородного газа;

- неисправностейавтоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования и другихнеисправностей, которые могут повлечь за собой аварию либо создать угрозу жизнии безопасности людей при отсутствии технической возможности ихнезамедлительного устранения;

- отсутствия тяги вдымоходах и вентиляционных каналах;

- нарушениягерметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;

- отсутствия условийобеспечения притока воздуха для сжигания газа.

Подключениегазоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производитьсяспециализированной организацией после устранения выявленных нарушений инеисправностей.

21. Техническоедиагностирование стальных газопроводов сети газопотребления многоквартирныхдомов и техническая инвентаризация газоиспользующего оборудования вмногоквартирных и жилых домах производится с соблюдением требований кобеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

22. Переустройствовнутридомового газового оборудования производится специализированнойорганизацией на основании письменной заявки потребителя услуг. Установкадополнительного газоиспользующего оборудования производится при условииобеспечения приборного учета расхода природного газа.

23. Аварийноеобслуживание внутридомового газового оборудования осуществляетсяаварийно-диспетчерской службой специализированной организации, либоорганизацией, с которой специализированной организацией заключен договор обоказании услуг аварийно-диспетчерской службы, на основании заявок физических июридических лиц.

Объемы потерьприродного газа в результате аварий при эксплуатации внутридомового газовогооборудования (за исключением аварий, произошедших в результате стихийныхбедствий, терроризма и чрезвычайных ситуаций), а также объем нормативнойпотребности в газе на технологические нужды определяются расчетным методом,приведенным в Приложении2 настоящего Порядка.

24. Состав работ посодержанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирных ижилых домах устанавливается согласно договорам.

25. Объемы нормативнойпотребности в природном газе на технологические нужды при выполнении работ пообслуживанию внутридомового газового оборудования, а также нормативные объемытехнологических потерь газа в процессе его эксплуатации определяются расчетнымметодом, приведенным в Приложении2 настоящего Порядка.

26. В целяхобеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудованияпотребители услуг обязаны:

- соблюдать правилабезопасного пользования газом в быту;

- немедленно сообщатьисполнителю услуг об авариях, пожарах, взрывах, возникающих при эксплуатациивнутридомового газового оборудования;

- содержать висправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы жилыхпомещений в многоквартирных и жилых домах;

- обеспечиватьбезопасные условия хранения заполненных или порожних запасных баллонов длясжиженного углеводородного газа;

- герметизироватьместа входов и выходов газопроводов и подземных коммуникаций многоквартирных ижилых домов;

- сообщать исполнителюуслуг о сроках отселения жильцов из жилого помещения для отключениягазоиспользующего оборудования;

- извещать исполнителяуслуг о неисправностях бытового газоиспользующего оборудования, отсутствии илинарушении тяги в дымоходах или вентиляционных каналах, наличии запаха газа впомещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытовогогазоиспользующего оборудования.

- Приложение 1

- Минимальные объемы работ по обслуживаниювнутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособногосостояния

| NN п/п | Наименование работы | Наименование части внутридомового газового оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание |  |  |
| 1.1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям(осмотр) | Газопроводы сети газопотребления, групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженногоуглеводородного газа |
| 1.2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) | Индивидуальные баллонные установки СУГ, газоиспользующее оборудование |
| 1.3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренниеконструкции зданий (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления |
| 1.4 | Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления, газоиспользующее оборудование и групповые баллонные установки |
| 1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления |
| 1.6 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | Газоиспользующее оборудование |
| 1.7 | Разборка и смазка кранов | Газоиспользующее оборудование |
| 1.8 | Проверка работоспособности автоматики безопасности, ее наладка и регулировка | Газоиспользующее оборудование |
| 1.9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы | Газоиспользующее оборудование |
| 1.10 | Проверка давления газа перед газоиспользующем оборудованием при всехработающих горелках и после прекращения подачи газа | Индивидуальная баллонная установка СУГ |
| 1.11 | Замена баллонов СУГ | Групповая и индивидуальная баллонная установка СУГ |
| 1.12 | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом | Газоиспользующее оборудование |
| 2. Ремонт |  |  |
| 2.1 | Замена, демонтаж отдельных участков | Газопроводы сети газопотребления |
| 2.2 | Замена отключающих устройств, соединительных деталей | Газопроводы сети газопотребления |
| 2.3 | Замена узлов и деталей | Газоиспользующее оборудование |
| 2.4 | Устранение утечек газа | Газопроводы сети газопотребления и газоиспользующее оборудование |
| 2.5 | Ремонт креплений и опор | Газопроводы сети газопотребления |
| 2.6 | Окраска | Газопроводы сети газопотребления |
| 3. Техническое диагностирование |  |  |
| 3.1 | Техническое диагностирование газопроводов в местах пересечения ими строительных конструкций дома | Стальные газопроводы сети газопотребления |
| 4. Техническая инвентаризация |  |  |
| 4.1 | Первичная и по окончанию срока службы, установленного изготовителем | Газоиспользующее оборудование |

- Приложение 2

- Определение нормативной потребности в природномгазе на технологические нужды и потери при эксплуатации домового газовогооборудования

1. Нормативный расходгаза на технологические нужды при выполнении работ по содержанию и ремонтудомового газового оборудования, связанных с регулировкой и настройкойгазоиспользующего оборудования, ПТО, м3/год,определяется по формуле:

,                            (Б.1)

где: HТО,i- индивидуальная норма расхода природного газа на проведение регулировки инастройки единицы газоиспользующего оборудования i-го типа, м3/ед,принимается по таблице Б.1;

Ni - количество единиц газоиспользующегооборудования i-го типа, ед.

Таблица Б.1

| Вид газоиспользующего оборудования | Индивидуальная норма расхода газа на регулировку и настройку, НТО, м3/ед. |
| --- | --- |
| Газовая плита | 1,0 |
| Проточный водонагреватель | 1,0 |
| Емкостной водонагреватель или отопительный котел | 1,5 |
| Горелка бытовой отопительной печи | 1,0 |

2. Нормативный расходгаза на освобождение от газа и последующее заполнение газом газопроводов приремонте домового газового оборудования, ПОСЗП, м3/год,определяется по формуле:

,                              (Б.2)

где: НОСЗП- индивидуальная норма расхода природного газа на освобождение от газа i-гогазопровода при ремонте домового газового оборудования с последующимвозобновлением подачи газа потребителям (его заполнением), м3/п.м.,принимается по таблице Б.2;

LОСЗП- протяженность i-го газопровода, подлежащего ремонту, п.м./год.

Таблица Б.2

| Диаметр газопровода | Единица измерения | Индивидуальная норма расхода природного газа на освобождение от газа i-го газопровода с последующим его заполнением газом, Носзп |
| --- | --- | --- |
| DN 10 | м3/п.м. | 0,0001 |
| DN 15 | м3/п.м. | 0,0002 |
| DN 20 | м3/п.м. | 0,0004 |
| DN 25 | м3/п.м. | 0,0007 |
| DN 32 | м3/п.м. | 0,0011 |
| DN 40 | м3/п.м. | 0,0017 |
| DN 50 | м3/п.м. | 0,0026 |

3.Нормативные технологические потери газа, Пп, м3/год,определяются по формуле:

,                                (Б.3)

где: ПГ- нормативные технологические потери газа вследствие негерметичности разъемныхсоединений газопроводов, м3/год;

ПГО- нормативные технологические потери газа вследствие негерметичности газоиспользующегооборудования, м3/год.

4. Нормативныетехнологические потери природного газа вследствие негерметичности разъемныхсоединений газопроводов, ПГ, м3/год, определяетсяпо формуле:

,                               (Б.4)

где: НГ- индивидуальная норма технологических потерь газа для i-го участкагазопровода здания вследствие негерметичности разъемных соединений, м3/п.м.год, принимается по таблице Б.3;

LГ- протяженность i-го участка газопровода соответствующего диаметра идавления, п.м.

Таблица Б.3

| Диаметр газопровода | Индивидуальная норма технологических потерь, Нг, м3/п.м. год при рабочем давлении газа в газопроводе, Па |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| DN 10 | 0,000184 | 0,000221 | 0,000257 | 0,000294 | 0,000331 | 0,000368 |
|  | (0,00184) | (0,00221) | (0,00257) | (0,00294) | (0,00331) | (0,00368) |
| DN 15 | 0,000414 | 0,000497 | 0,000579 | 0,000662 | 0,000745 | 0,000828 |
|  | (0,00414) | (0,00497) | (0,00579) | (0,00662) | (0,00745) | (0,00828) |
| DN 20 | 0,000736 | 0,000883 | 0,001030 | 0,001177 | 0,001324 | 0,001471 |
|  | (0,00736) | (0,00883) | (0,01030) | (0,01177) | (0,01324) | (0,01471) |
| DN 25 | 0,001149 | 0,001379 | 0,001609 | 0,001839 | 0,002069 | 0,002299 |
|  | (0,01149) | (0,01379) | (0,01609) | (0,01839) | (0,02069) | (0,02299) |
| DN 32 | 0,001883 | 0,002260 | 0,002637 | 0,003013 | 0,003390 | 0,003767 |
|  | (0,01883) | (0,02260) | (0,02637) | (0,03013) | (0,03390) | (0,03767) |
| DN 40 | 0,002943 | 0,003531 | 0,004120 | 0,004708 | 0,005297 | 0,005885 |
|  | (0,02943) | (0,03531) | (0,04120) | (0,04708) | (0,05297) | (0,05885) |
| DN 50 | 0,004598 | 0,005517 | 0,006437 | 0,007357 | 0,008276 | 0,009196 |
|  | (0,04598) | (0,05517) | (0,06437) | (0,07357) | (0,08276) | (0,09196) |
| Примечание - в скобках указаны индивидуальные нормы технологических потерь, которые могут применяться для расчетов в случае, когда техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не проводится |  |  |  |  |  |  |

5. Нормативные технологическиепотери природного газа вследствие негерметичности газоиспользующегооборудования, ПГО, м3/год, определяется поформуле:

,                           (Б.5)

где: НГО,i - индивидуальнаянорма технологических потерь газа вследствие негерметичности газоиспользующегооборудования i-го типа, м3/шт. год, принимается по таблицеБ.4;

Ni - количество газоиспользующего оборудования i-готипа, шт.

Таблица Б.4

| Вид газоиспользующего оборудования | Индивидуальная норма технологических потерь газа, Нго, м3/шт.год |  |
| --- | --- | --- |
|  | при содержании и ремонте специализированной организацией | при отсутствии содержания и ремонта специализированной организацией или по истечению срока службы |
| Газовая плита | 0,876 | 8,76 |
| Проточный водонагреватель | 1,241 | 12,241 |
| Емкостной водонагреватель или отопительный котел | 0,876 | 8,76 |
| Горелка отопительной печи | 0,876 | 8,76 |

6. Объемы потерь газапри авариях и расходов газа на технологические нужды, связанные свосстановлением газоснабжения жилых помещений после ликвидации аварий, ПАВ,м3/год, определяются по формуле:

,                            (Б.6)

где: ПУ- объем утечки газа из щели в сварном шве, из сквозного коррозионногоповреждения стального газопровода, из трубы при полном раскрытии газопровода, м3;

ПЗП- нормативный расход газа на освобождение и последующее заполнение газомгазопроводов при выполнении аварийно-восстановительных работ, м3(определяется по пункту 3 настоящейМетодики).

7. Объем утечки газаиз щели в сварном шве (коррозионного отверстия) стального газопровода, ПУм3, определяется по формуле:

,                              (Б.7)

где: r-плотность газа в газопроводе, кг/м3;

rГ- плотность газа перед щелью или сквозным коррозионным отверстием, кг/м3;

j- коэффициент, учитывающий снижение скорости газа, (принимается равным 0,97);

t- время истечения газа, ч;

f- площадь щели, м2, определяется по формуле:

,                                (Б.8)

где: n - длиналиний разрыва наружного периметра трубы газопровода, в долях от общей длиныпериметра;

d- диаметр газопровода, м;

d- ширина щели, м.

Критическая скоростьвыброса газа из щели, WКР,м/с, определяется по формуле:

,                                    (Б.9)

где: То-абсолютная температура газа в газопроводе, °К;

rОГ- плотность газа при нормальных условиях (температуре газа 20°С и атмосферномдавлении 101325 Па), кг/м3.

Плотность газа передщелью, rГ,кг/м, определяется по формуле:

(Б.10)

где:Тd- абсолютная температура окружающей среды, °К;

Тo -абсолютная температура газа в газопроводе, °К;

PГ- абсолютное давление газа в газопроводе на аварийном участке, Па;

Pа- атмосферное давление, Па.

8. Объем утечки газаиз трубы при полном раскрытии газопровода, ПР, м3,определяется по формуле:

,                               (Б.11)

где:НР,i- индивидуальная норма потерь газа при полном раскрытиигазопровода, м3/ед.ч, принимается по таблице Б.5;

ti -время истечения, ч.

Таблица Б.5

| Диаметр газопровода | Индивидуальная норма технологических потерь, НP, м3/ед. при рабочем давлении газа в газопроводе, Па |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| DN 10 | 10,27 | 11,25 | 12,15 | 12,99 | 13,77 | 14,52 |
| DN 15 | 23,03 | 25,23 | 27,24 | 29,12 | 30,88 | 32,55 |
| DN 20 | 41,09 | 45,00 | 48,60 | 51,95 | 55,09 | 58,06 |
| DN 25 | 64,12 | 70,23 | 75,85 | 81,07 | 85,97 | 90,61 |
| DN 32 | 105,19 | 115,21 | 124,42 | 132,99 | 141,04 | 148,65 |
| DN 40 | 164,36 | 180,02 | 194,41 | 207,80 | 220,37 | 232,26 |
| DN 50 | 256,81 | 281,28 | 303,77 | 324,69 | 344,33 | 362,91 |

9. Исходные данные длярасчета нормативной потребности в природном газе на технологические нужды при выполненииспециализированной организацией работ по содержанию и ремонту внутридомовогогазового оборудования многоквартирного или жилого дома, а также натехнологические потери, потери газа при авариях и расходы газа натехнологические нужды, связанные с восстановлением газоснабжения жилыхпомещений после ликвидации аварий, берутся у потребителя газа.